АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2024                                                                                                                 № 333

пгт Афанасьево

Об утверждении схемы теплоснабжения Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года согласно приложению № 1, 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения..

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 24.09.2024 № 333 |

схемА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года

Утверждаемая часть

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….….....10

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ……………....13

СОКРАЩЕНИЯ……………………………………………………………………………….....16

ХАРАКТЕРИСТИКА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	..

…………………………………………………………………………………………………..17

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ОКРУГА……………………..18

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	…………..21

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	25

2	. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ…………………………………...32

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	32

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	32

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	33

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	45

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	45

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……………………50

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	50

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	54

4. 	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА……….	63

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа	63

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа	64

5. 	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	66

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	66

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	66

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	66

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	67

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	67

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	67

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	67

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	67

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	69

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива……	69

6. 	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	70

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	70

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	70

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	71

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	71

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	71

7. 	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	73

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения…….	73

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	73

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	74

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	74

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	93

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	93

8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе	93

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа	93

9. 	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	94

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	94

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	98

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	98

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	98

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	98

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	98

10. 	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	99

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	99

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	102

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	102

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	103

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	103

11. 	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	104

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	104

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	105

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	105

13. 	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА	106

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	106

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	106

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	106

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	106

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	107

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	107

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	107

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА	108

14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в Разделе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	108

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	120

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	120

16. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	133

17. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	135

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- генеральный план муниципального округа;

- материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

- СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

- ХАРАКТЕРИСТИКА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Афанасьевский муниципальный округ расположен на северо-востоке Кировской области России и граничит с Омутнинским районом, Верхнекамским округом Кировской области, с Сивиниским районом Пермского края и Глазовским районом Удмуртской Республики. Административный центр - поселок городского типа Афанасьево. Площадь 5 230 кв. км. Основная река - Кама.

Афанасьевский муниципальный округ образован в 2022 году, путем объединения 7 муниципальных образований, ранее входивших в Афанасьевский муниципальный район, а именно:

- городское поселение: Афанасьевское;

- сельские поселения: Бисеровское, Борское, Гординское, Ичетовкинское, Лыткинское, Пашинское.

Связь с областным центром и ближайшая железнодорожная станция Стальная (г. Омутнинск) осуществляется автомобильным транспортом.

Климатическая характеристика

Афанасьевский муниципальный округ расположен на северо-востоке Кировской области.

Климат Афанасьевского муниципального округа континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -15˚С и абсолютный минимум -37˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19˚С и абсолютный максимум +35˚С наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек. отмечаются около 40 дней за год. Зимой частые метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и летом, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ОКРУГА

В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МКП ЖКХ пгт. Афанасьево, ИП Вольхин А.Н. и ИП Харин И.Н.

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Строителей | 2,141 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Первомайская, 17 | 2,975 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | д. Илюши, д. 57 | 0,138 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | д. Илюши, д. 50а | 0,120 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | п. Бор, ул. Кирова, д. 9 | 0,442 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | п. Бор, ул. Школьная, д. 8 | 0,532 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 7 | Котельная (п. Бор) | п. Бор, ул. Гагарина, д. 2 | 0,600 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | с. Георгиево, ул. Труда, д. 8 | 0,140 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | с. Бисерово, ул. М.Горького, д. 1 | 2,786 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | п. Лытка, ул. Советская, д. 1 | 1,204 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | д. Ромаши, д. 24б | 0,360 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | д. Ромаши, д. 20б | 0,232 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | д. Московская, ул. Центральная, д. 24 | 0,360 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | д. Московская, ул. Школьная, д. 12 | 0,120 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 17а | 1,540 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 26 | 1,180 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 5 | 1,995 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | п. Камский, ул. Северная, д. 6 | 0,678 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | с. Пашино, ул. Центральная, д. 16 | 1,058 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | с. Савинцы, ул. Центральная, д. 37 | 0,920 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | д. Кувакуш, ул. Школьная, д. 22 | 0,249 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | д. Архипята, д. 70а | 1,376 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | д. Аверино, д. 32 | 1,084 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | д. Ичетовкины, ул. Солнечная, 4а | 1,548 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | д. Лаврушата, д. 42 | 0,497 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | с. Гордино, ул. Мира, д. 34 | 0,998 | дрова | ИП Харин И.Н. |
| 27 | Котельная КСК (с. Пашино) | с. Пашино, ул. Центральная, д. 9 | 0,030 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 28 | Котельная СДК (д. Слобода) | д. Слобода, ул. Школьная, д. 15а | 0,300 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь). Перечень локальных источников тепла приведен в таблице ниже.

Таблица 2 – Перечень локальных источников тепла

| пп | Наименование | Адрес | Отопительная установка | Отапливаемые здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Ожегино» | 613081, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Ожегино, д. 14 | электрокотел | Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Ожегино» |
| 2 | Котельная МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Жарковы» | 613070, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Жарковы, Центральная ул., д.15 | электрокотел | Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Жарковы» |
| 3 | Котельная МБОУ ООШ д. Московская «НОШ д. Верхняя Тимофеевская» | 613065, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Верхняя Тимофеевская, д.27 | электрокотел | Филиал МБОУ ООШ д. Московская «НОШ д. Верхняя Тимофеевская» |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ с. Гордино «НОШ д. Шердынята» | 613094, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Шердынята, д. 42 | электрокотел | Филиал МБОУ ООШ с. Гордино «НОШ д. Шердынята» |
| 5 | Котельная МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево | 613060, Кировская область, Афанасьевский р-н, пгт Афанасьево, ул. Соболева, д. 64 | электрокотел | МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево |
| 6 | Котельная МБДОУ детский сад д. Московская | 612746, Кировская область, Афанасьевский р-н, д Московская, Школьная ул, д. 6 | электрокотел | МБДОУ детский сад д. Московская |

Автономные котельные являются ведомственными источниками тепла, имеющими изолированную зону действия и обеспечивающий потребность в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения).

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Существующий жилой фонд подразделяется на средне этажные многоквартирные и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Основная часть население округа проживает в домах малоэтажной застройки.

Планами развития территории округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

- создание комфортных условий для проживания на территории округа;

- организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

- строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

- образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

- строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе и электроэнергии. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников централизованного теплоснабжения. К теплоснабжению подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2023 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,037 | 880,2 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,120 | 1517,5 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 234,2 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 117,8 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 0,044 | 101,8 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 0,147 | 339,0 |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 0,050 | 115,4 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 84,1 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 1336,3 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 790,2 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 181,9 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 108,0 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 235,1 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 162,7 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 990,3 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 464,9 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 994,2 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 216,0 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 653,6 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 100,4 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 146,3 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 302,4 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 576,8 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 801,3 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,085 | 247,1 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 0,308 | 887,3 |
| 27 | Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 157,3 |
| 28 | Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 66,1 |

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 4. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 4 – Существующая и перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 27 | Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 28 | Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Таблица 5 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2 Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 3 Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
| 4 Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| 5 Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 5.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 6 Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 6.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 7 Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 7.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 8 Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0025 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,54 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 |
| 9 Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 9.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 10 Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 |
| 11 Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 12 Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 12.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |
| 13 Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 13.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
| 14 Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 |
| 15 Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 15.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| 16 Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 16.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 |
| 17 Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 17.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 |
| 18 Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 18.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 19 Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 19.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| 20 Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 20.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 21 Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 |
| 22 Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 22.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 |
| 23 Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 23.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| 24 Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 24.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 |
| 25 Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 25.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 25.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 26 Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 26.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,028 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| 26.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 27 Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 27.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 28 Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 28.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 6 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
| 2 Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 |
| 3 Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 5 Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 6 Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 7 Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 8 Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 9 Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
| 10 Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
| 11 Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,360 |
| 11.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,360 |
| 11.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 11.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 11.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 12 Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 12.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 13 Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,360 |
| 13.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,360 |
| 13.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 13.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 14 Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 |
| 14.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 |
| 14.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 15 Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 |
| 15.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 |
| 15.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 15.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| 16 Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,180 |
| 16.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,180 |
| 16.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 16.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 16.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
| 17 Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,995 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,995 |
| 17.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,995 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,995 |
| 17.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 17.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 18 Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 18.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 18.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0030692 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,003 |
| 18.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0241213 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,024 |
| 18.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| 19 Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 19.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 19.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 19.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 19.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| 20 Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,920 |
| 20.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,920 |
| 20.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 20.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 20.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 20.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| 21 Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,249 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,249 |
| 21.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,249 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,249 |
| 21.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 21.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 22 Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 22.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 22.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 22.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 22.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 22.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| 23 Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 23.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 23.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 23.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 23.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 23.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 24 Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 24.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 24.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 24.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 24.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 24.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 25 Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 25.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 25.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 25.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 25.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 25.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 25.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| 26 Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 26.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 26.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 26.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 26.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 26.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 27 Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 27.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 27.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 27.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,001 |
| 27.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* |
| 27.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |
| 28 Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 28.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 28.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |

* - Тепловая нагрузка котельной указана в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией.

По данным, приведенным в таблице 6, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения, за исключением Котельной КСК (с. Пашино), дефициты тепловой мощности не выявлены. Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 3.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 3), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Котельные, обслуживаемые МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | 58,0 | 51,6 | 50,5 | 53,2 | 55,8 | 52,4 | 54,8 | 57,2 | 59,6 | 65,9 |
| 2 | Котельные, обслуживаемые ИП Вольхин А.Н. | 8,8 | 10,8 | 13,4 | 17,0 | 20,6 | 21,9 | 25,3 | 28,9 | 32,4 | 48,6 |
| 3 | Котельная, обслуживаемая ИП Харин И.Н. | 15,8 | 16,6 | 18,7 | 22,0 | 25,5 | 26,1 | 29,3 | 32,6 | 36,0 | 50,7 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло- снабжения) |  | Всего | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло- снабжения) |
| Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,380 | 0,385 | 0,385 | - | 0,380 | 0,385 | 0,385 | - |
| Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,656 | 0,663 | 0,663 | - | 0,656 | 0,663 | 0,663 | - |
| Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 0,102 | 0,102 | - | 0,101 | 0,102 | 0,102 | - |
| Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | - | 0,051 | 0,051 | 0,051 | - |
| Котельная детского сада (п. Бор) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | - | 0,037 | 0,037 | 0,037 | - |
| Котельная школы (п. Бор) | 0,120 | 0,121 | 0,121 | - | 0,120 | 0,121 | 0,121 | - |
| Котельная (п. Бор) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - |
| Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 0,037 | 0,037 | - | 0,036 | 0,037 | 0,037 | - |
| Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 0,584 | 0,584 | - | 0,578 | 0,584 | 0,584 | - |
| Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 0,345 | 0,345 | - | 0,342 | 0,345 | 0,345 | - |
| Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 0,080 | 0,080 | - | 0,079 | 0,080 | 0,080 | - |
| Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | - | 0,047 | 0,047 | 0,047 | - |
| Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 0,103 | 0,103 | - | 0,102 | 0,103 | 0,103 | - |
| Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 0,071 | 0,071 | - | 0,070 | 0,071 | 0,071 | - |
| Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 0,433 | 0,433 | - | 0,428 | 0,433 | 0,433 | - |
| Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 0,203 | 0,203 | - | 0,201 | 0,203 | 0,203 | - |
| Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 0,435 | 0,435 | - | 0,430 | 0,435 | 0,435 | - |
| Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 0,094 | 0,094 | - | 0,093 | 0,094 | 0,094 | - |
| Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 0,286 | 0,286 | - | 0,283 | 0,286 | 0,286 | - |
| Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 0,044 | 0,044 | - | 0,043 | 0,044 | 0,044 | - |
| Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 0,064 | 0,064 | - | 0,063 | 0,064 | 0,064 | - |
| Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 0,132 | 0,132 | - | 0,131 | 0,132 | 0,132 | - |
| Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 0,252 | 0,252 | - | 0,249 | 0,252 | 0,252 | - |
| Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 0,350 | 0,350 | - | 0,346 | 0,350 | 0,350 | - |
| Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,085 | 0,086 | 0,086 | - | 0,085 | 0,086 | 0,086 | - |
| Котельная (с. Гордино) | 0,308 | 0,311 | 0,311 | - | 0,308 | 0,311 | 0,311 | - |
| Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 0,069 | 0,069 | - | 0,068 | 0,069 | 0,069 | - |
| Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | - | 0,029 | 0,029 | 0,029 | - |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 28,758 | 28,758 | 28,758 | 28,758 | 28,758 | 28,758 | 28,758 | 28,758 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2 Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 49,580 | 49,580 | 49,580 | 49,580 | 49,580 | 49,580 | 49,580 | 49,580 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 3 Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7,652 | 7,652 | 7,652 | 7,652 | 7,652 | 7,652 | 7,652 | 7,652 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6 Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7 Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 8 Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 10 Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 25,818 | 25,818 | 25,818 | 25,818 | 25,818 | 25,818 | 25,818 | 25,818 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 11 Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 |
| 11.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 11.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 |
| 12.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 12.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 13 Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7,681 | 7,681 | 7,681 | 7,681 | 7,681 | 7,681 | 7,681 | 7,681 |
| 13.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 14 Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 |
| 14.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 14.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 32,356 |
| 15.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 15.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 16 Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,359 | 16,359 | 16,359 | 16,359 | 16,359 | 16,359 | 16,359 | 16,359 |
| 16.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 16.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 17 Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 32,483 | 32,483 | 32,483 | 32,483 | 32,483 | 32,483 | 32,483 | 32,483 |
| 17.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 17.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 18 Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 7,056 |
| 18.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 18.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 19 Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 21,355 | 21,355 | 21,355 | 21,355 | 21,355 | 21,355 | 21,355 | 21,355 |
| 19.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 19.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 20 Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |
| 20.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 20.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 21 Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 |
| 21.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 21.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 22 Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 |
| 22.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 22.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 23 Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 18,844 | 18,844 | 18,844 | 18,844 | 18,844 | 18,844 | 18,844 | 18,844 |
| 23.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 23.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 24 Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 26,180 |
| 24.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 24.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 25 Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 25.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 |
| 25.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 25.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 26 Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 26.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 25,070 | 25,070 | 25,070 | 25,070 | 25,070 | 25,070 | 25,070 | 25,070 |
| 26.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 26.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 27 Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 27.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 5,535 |
| 27.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 27.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 28 Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 28.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| 28.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 28.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА

  - Описание сценариев развития теплоснабжения округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п. 83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556 «Об утверждении правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют.

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий № 1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующего источника теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий № 2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

Основным вариантом развития системы теплоснабжения округа принят Сценарий № 1 перспективного развития системы теплоснабжения, сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

При реализации мероприятий по Сценарию № 1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 10 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 80/65°С |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 80/65°С |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 80/65°С |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 80/65°С |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 95/70°С |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 95/70°С |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 80/65°С |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 80/65°С |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 80/65°С |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 80/65°С |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 80/65°С |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 80/65°С |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 80/65°С |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 80/65°С |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 80/65°С |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 80/65°С |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 80/65°С |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 80/65°С |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 80/65°С |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 80/65°С |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 80/65°С |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 80/65°С |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 80/65°С |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 80/65°С |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 95/70°С |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 95/70°С |
| 27 | Котельная КСК (с. Пашино) | 80/65°С |
| 28 | Котельная СДК (д. Слобода) | 80/65°С |

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

- долговечность пенополиуретана;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зоне действия котельной детского сада (пгт. Афанасьево) предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по закрытой схеме. Нагрев холодной воды осуществляется на котельной.

Централизованное горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме, на территории округа не предусмотрено.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме, на территории округа не предусмотрено.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил |
| 1.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 686,9 894,4 | 685,9 893,1 | 684,9 891,9 | 684,0 890,6 | 683,0 889,3 | 682,0 888,0 | 680,8 886,4 | 679,8 885,2 |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 281,1 | 280,7 | 280,3 | 279,9 | 279,5 | 279,1 | 278,6 | 278,2 |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1306,0 | 1304,1 | 1302,2 | 1300,3 | 1298,4 | 1296,5 | 1294,6 | 1292,7 |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1265,0 | 1263,1 | 1261,2 | 1259,3 | 1257,4 | 1255,5 | 1253,6 | 1251,7 |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 384,8 | 382,9 | 381,0 | 379,1 | 377,2 | 375,3 | 373,4 | 371,5 |
|  |  | % | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,7 |
| 1.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 |
| 2 Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 2.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1553,7 | 1552,8 | 1551,9 | 1551,0 | 1550,0 | 1549,1 | 1548,2 | 1547,3 |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 413,3 | 413,1 | 412,8 | 412,6 | 412,3 | 412,1 | 411,8 | 411,6 |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1779,5 | 1778,4 | 1777,4 | 1776,4 | 1775,3 | 1774,3 | 1773,2 | 1772,2 |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1728,5 | 1727,4 | 1726,4 | 1725,4 | 1724,3 | 1723,3 | 1722,2 | 1721,2 |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 211,0 | 209,9 | 208,9 | 207,9 | 206,8 | 205,8 | 204,7 | 203,7 |
|  |  | % | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 |
| 2.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| 3 Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 3.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 4 Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | дрова опил | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 4.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 5 51 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,2 | 155,0 | 154,8 | 154,7 | 154,5 | 154,3 | 154,2 | 154,0 |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,8 | 151,6 | 151,4 | 151,3 | 151,1 | 150,9 | 150,8 | 150,6 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 33,8 | 33,6 | 33,5 | 33,3 | 33,1 | 33,0 | 32,8 |
|  |  | % | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,8 |
| 4.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| 5 Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 5.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 83,0 | 83,0 | 82,9 | 82,9 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,7 |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 116,8 | 116,7 | 116,7 | 116,6 | 116,6 | 116,5 | 116,5 | 116,4 |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 113,3 | 113,2 | 113,2 | 113,1 | 113,1 | 113,0 | 113,0 | 112,9 |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
|  |  | % | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |
| 5.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 |
| 6 Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 6.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 550,0 | 549,7 | 549,4 | 549,0 | 548,7 | 548,4 | 548,1 | 547,8 |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 146,3 | 146,2 | 146,1 | 146,0 | 146,0 | 145,9 | 145,8 | 145,7 |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 397,8 | 397,6 | 397,3 | 397,1 | 396,9 | 396,6 | 396,4 | 396,2 |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 385,8 | 385,6 | 385,3 | 385,1 | 384,9 | 384,6 | 384,4 | 384,2 |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 46,8 | 46,6 | 46,3 | 46,1 | 45,9 | 45,6 | 45,4 | 45,2 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |
| 6.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 160,7 |
| 7 Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 7.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 195,0 | 194,7 | 194,4 | 194,1 | 49,8 | 49,7 | 49,6 | 49,6 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 51,9 | 51,8 | 51,7 | 51,6 | 29,4 | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175,8 | 175,5 | 175,2 | 174,9 | 174,7 | 174,4 | 174,1 | 173,8 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 172,6 | 172,3 | 172,0 | 171,7 | 171,5 | 171,2 | 170,9 | 170,6 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 57,2 | 56,9 | 56,6 | 56,3 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,2 |
|  |  | % | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,5 | 32,4 |
| 7.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 8 Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 8.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 113 | 112,9 | 112,8 | 112,7 | 30,2 | 30,2 | 30,1 | 30,1 |
| 8.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 30,10 | 30,1 | 30,0 | 30,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 106,3 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 105,9 | 105,8 | 105,7 | 105,6 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 8.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 |
|  |  | % | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
| 8.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 9 Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 9.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1174,0 | 1172,9 | 1171,9 | 1170,8 | 1169,8 | 1168,8 | 1167,7 | 1166,7 |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 312,3 | 312,0 | 311,7 | 311,5 | 311,2 | 310,9 | 310,6 | 310,4 |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1727,5 | 1725,9 | 1724,4 | 1722,9 | 1721,3 | 1719,8 | 1718,3 | 1716,8 |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1647,5 | 1645,9 | 1644,4 | 1642,9 | 1641,3 | 1639,8 | 1638,3 | 1636,8 |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 311,2 | 309,6 | 308,1 | 306,6 | 305,0 | 303,5 | 302,0 | 300,5 |
|  |  | % | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
| 9.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| 10 Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 10.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 804,9 | 803,9 | 803,0 | 802,0 | 801,1 | 800,1 | 799,2 | 798,2 |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 214,1 | 213,8 | 213,6 | 213,3 | 213,1 | 212,8 | 212,6 | 212,3 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1052,2 | 1050,9 | 1049,7 | 1048,4 | 1047,2 | 1045,9 | 1044,7 | 1043,5 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1043,2 | 1041,9 | 1040,7 | 1039,4 | 1038,2 | 1036,9 | 1035,7 | 1034,5 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 253,0 | 251,7 | 250,5 | 249,2 | 248,0 | 246,7 | 245,5 | 244,3 |
|  |  | % | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 |
| 10.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,7 |
| 11 Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 11.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 222,0 | 221,9 | 221,7 | 221,6 | 326,5 | 326,3 | 326,1 | 325,9 |
| 11.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 60,9 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 11.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 214,0 | 213,9 | 213,7 | 213,6 | 213,5 | 213,3 | 213,2 | 213,1 |
| 11.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 11.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 208,4 | 208,3 | 208,1 | 208,0 | 207,9 | 207,7 | 207,6 | 207,5 |
| 11.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 26,5 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,6 |
|  |  | % | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 |
| 11.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 |
| 11.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 12 Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 12.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 178,0 | 177,9 | 177,8 | 177,7 | 177,6 | 177,5 | 177,4 | 177,4 |
| 12.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 12.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 124,2 | 124,1 | 124,1 | 124,0 | 123,9 | 123,9 | 123,8 | 123,7 |
| 12.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 12.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 121,1 | 121,0 | 121,0 | 120,9 | 120,8 | 120,8 | 120,7 | 120,6 |
| 12.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 |
|  |  | % | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 |
| 12.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 12.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 |
| 13 Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 13.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| 13.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 13.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| 13.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 13.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| 13.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 |
| 13.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 |
| 14 Котельная школы (д. Московская) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 14.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 14.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 14.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| 14.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 14.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 14.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 14.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* |
| 15 Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 15.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 878,0 | 877,6 | 877,2 | 876,8 | 876,4 | 876,0 | 875,7 | 875,3 |
| 15.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 233,5 | 233,4 | 233,3 | 233,2 | 233,1 | 233,0 | 232,9 | 232,8 |
| 15.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1121,4 | 1120,9 | 1120,4 | 1119,9 | 1119,4 | 1118,9 | 1118,4 | 1117,9 |
| 15.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 15.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1091,2 | 1090,7 | 1090,2 | 1089,7 | 1089,2 | 1088,7 | 1088,2 | 1087,7 |
| 15.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 100,9 | 100,4 | 99,9 | 99,4 | 98,9 | 98,4 | 97,9 | 97,4 |
|  |  | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 15.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 990,3 | 990,3 | 990,3 | 990,3 | 990,3 | 990,3 | 990,3 | 990,3 |
| 15.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 |
| 16 Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 16.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 661,5 | 661,3 | 661,1 | 660,9 | 146,5 | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| 16.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 176,0 | 175,9 | 175,9 | 175,8 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 16.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,3 | 514,2 | 514,0 | 513,9 | 513,7 | 513,6 | 513,4 | 513,3 |
| 16.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 16.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 495,7 | 495,6 | 495,4 | 495,3 | 495,1 | 495,0 | 494,8 | 494,7 |
| 16.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 30,8 | 30,6 | 30,5 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 29,9 | 29,7 |
|  |  | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 16.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 |
| 16.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 17 Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 17.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 885,0 | 884,7 | 884,4 | 884,1 | 883,8 | 883,5 | 883,2 | 883,0 |
| 17.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 235,4 | 235,3 | 235,3 | 235,2 | 235,1 | 235,0 | 234,9 | 234,9 |
| 17.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1091,9 | 1091,5 | 1091,2 | 1090,8 | 1090,5 | 1090,1 | 1089,7 | 1089,4 |
| 17.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 17.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1067,2 | 1066,8 | 1066,5 | 1066,1 | 1065,8 | 1065,4 | 1065,0 | 1064,7 |
| 17.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 73,0 | 72,6 | 72,3 | 71,9 | 71,6 | 71,2 | 70,8 | 70,5 |
|  |  | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| 17.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 994,2 | 994,2 | 994,2 | 994,2 | 994,2 | 994,2 | 994,2 | 994,2 |
| 17.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| 18 Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 18.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 483,9 | 483,4 | 482,9 | 482,5 | 79,2 | 79,1 | 79,0 | 79,0 |
| 18.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 128,7 | 128,6 | 128,4 | 128,3 | 46,7 | 46,7 | 46,6 | 46,6 |
| 18.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 278,9 | 278,6 | 278,3 | 278,0 | 277,8 | 277,5 | 277,2 | 276,9 |
| 18.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 18.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 271,8 | 271,5 | 271,2 | 270,9 | 270,7 | 270,4 | 270,1 | 269,8 |
| 18.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 55,8 | 55,5 | 55,2 | 55,0 | 54,7 | 54,4 | 54,1 | 53,9 |
|  |  | % | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 |
| 18.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| 18.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 19 Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 19.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 590,4 | 589,8 | 589,2 | 588,6 | 240,5 | 240,2 | 240,0 | 239,8 |
| 19.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 157,0 | 156,8 | 156,7 | 156,5 | 141,9 | 141,7 | 141,6 | 141,5 |
| 19.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 846,7 | 845,9 | 845,0 | 844,2 | 843,3 | 842,5 | 841,7 | 840,8 |
| 19.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 19.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 824,1 | 823,3 | 822,4 | 821,6 | 820,7 | 819,9 | 819,1 | 818,2 |
| 19.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 170,5 | 169,6 | 168,8 | 168,0 | 167,1 | 166,3 | 165,4 | 164,6 |
|  |  | % | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 19.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 653,6 |
| 19.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 20 Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 20.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 187,0 | 186,9 | 186,9 | 186,8 | 186,7 | 186,7 | 186,6 | 186,6 |
| 20.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 20.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 112,4 | 112,4 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,2 | 112,2 | 112,1 |
| 20.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 20.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,8 | 107,8 | 107,7 |
| 20.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
|  |  | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 20.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 20.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 |
| 21 Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 21.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 21.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 21.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 21.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 21.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 21.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 21.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 21.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
| 22 Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 22.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| 22.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| 22.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
| 22.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 22.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 |
| 22.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  |  | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 22.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 |
| 22.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 |
| 23 Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 23.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 |
| 23.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 23.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 |
| 23.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 23.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 657,4 | 657,4 | 657,4 | 657,4 | 657,4 | 657,4 | 657,4 | 657,4 |
| 23.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  |  | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 23.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 |
| 23.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 |
| 24 Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Вид топлива |  | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил | Дрова, опил |
| 24.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 531 222 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 | 531,0 222,0 |
| 24.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| 24.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 |
| 24.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 24.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 | 1035,4 |
| 24.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
|  |  | % | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 24.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 801,3 | 801,3 | 801,3 | 801,3 | 801,3 | 801,3 | 801,3 | 801,3 |
| 24.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии* | кг.у.т/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 25 Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 25.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 25.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 25.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 |
| 25.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 25.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 |
| 25.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 25.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| 25.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
| 26 Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 26.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 963,4 | 963,4 | 963,4 | 963,4 | 963,4 |
| 26.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 |
| 26.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 |
| 26.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 | 1255,7 |
| 26.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
|  |  | % | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 26.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 |
| 26.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 |
| 27 Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 27.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 27.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 27.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 |
| 27.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 27.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 27.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 27.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 27.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 28 Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 28.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 28.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 28.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 28.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 28.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 28.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 28.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 28.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |

*  - Удельные расходы топлива в котельной указаны в соответствии с техническими данными установленного котельного оборудования.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

По состоянию на 2024 год на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 12 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова (основное топливо) | Онр | 3500-4000 ккал/кг |
| 2 | Пеллеты (основное топливо) | Онр | 4000-4100 ккал/кг |
| 3 | Щепа, опил (основное топливо) | Онр | 2000-2100 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы и печи, электроотопление).

  - Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса округа

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.).

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2040 годы |
| 1 | Модернизация котельной администрации (Замена котлов, замена дымовой трубы с установкой искрогасителя, модернизация тепловых сетей) | 5 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной с. Пашино, ул. Центральная, 9 (Замена котла, установка искрогасителя) | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация котельной пгт Афанасьево, ул. Строителей (Модернизация тепловых сетей, замена двух опильных котлов. Замена дымовой трубы с установкой искродержателя) | 12 724,51 | 0,00 | 0,00 | 2 724,51 | 5 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Модернизация котельной с переводом на отопление пеллетными котлами с установкой искрогасителя пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 26 | 1 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной д. Аверины (замена котла и дымовой трубы, модернизация тепловых сетей) | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 6 | Капитальный ремонт котельной школы пгт Афанасьево (замена котлов и замена дымовой трубы с установкой искрогасителя, модернизация тепловых сетей) | 8 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 7 | Модернизация Георгиевской котельной с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Модернизация котельной п. Бор, ул. Гагарина, 2 с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модернизация котельной д. Слобода, ул. Школьная, 15а с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Капитальный ремонт котельной п. Лытка, ул. Советская,1 (Замена котла, модернизация тепловых сетей) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Модернизация котельной п Камский, ул. Северная, 6 с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Замена трубы на котельной с. Бисерово, ул. Максима Горького, 1 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Модернизация котельной Ромашовского СДК с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Модернизация котельной с переводом на отопление пеллетными котлами с. Савинцы, ул. Центральная, 37 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Капитальный ремонт котельной д/с д. Ичетовкины (Замена дровяного и опильного котлов, установка искрогасителя, модернизация тепловых сетей) | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт котельной пгт Афанасьево, ул. Первомайская, д. 17, пом.1003 (замена котлов КВр-1,08, КВр - 0,8, замена дымовой трубы, модернизация тепловых сетей) | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 17 | Модернизация котельной д. Ромаши с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Модернизация котельной КСК с. Пашино с переводом на отопление пеллетными котлами | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция оборудования котельной с. Гордино | 725,623 | 0,00 | 725,623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Реконструкция котельного оборудования в котельной по адресу: Кировская область, Афанасьевкий район, п. Бор, ул. Кирова, д. 9 | 538,783 |  |  | 538,78 |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция котельного оборудования в котельной по адресу: Кировская область, Афанасьевкий район, п. Бор, ул. Школьная, д. 8 | 538,783 |  | 538,783 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция котельного оборудования в котельной по адресу: Кировская область, Афанасьевкий район, д. Лаврушата, д. 42 | 538,783 |  | 538,783 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 63 966,48 | 0,00 | 3 403,19 | 19 663,29 | 13 400,00 | 15 400,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 000,00 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 13.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Централизованное горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме, на территории округа не предусмотрено.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МКП ЖКХ пгт. Афанасьево, ИП Вольхин А.Н. и ИП Харин И.Н.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Илюши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Илюши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная детского сада (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная школы (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (с. Георгиево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Квартальная котельная (с. Бисерово) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная (п. Лытка) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (д. Ромаши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Ромаши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная ЦКПК (д. Московская) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Московская) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (п. Камский) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (с. Пашино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (с. Савинцы) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Кувакуш) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Архипята) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Аверины) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная школы (д. Лаврушата) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | ИП Харин И.Н. | Котельная (с. Гордино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная КСК (с. Пашино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (д. Слобода) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

В соответствии с Постановлением Администрации Афанасьевского муниципального округа № 10 от 23.01.2023 г.

- МКП ЖКХ пгт. Афанасьево присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Афанасьевского территориального управления, Пашинского территориального управления и Бисеровского территориального управления;

- ИП Харину И.Н. присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Гординского территориального управления;

- ИП Вольхину А.Н. присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Бисеровскогоо территориального управления.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 14.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МКП ЖКХ пгт. Афанасьево, ИП Вольхин А.Н. и ИП Харин И.Н, отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 14.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 14.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На сегодняшний день Афанасьевский муниципальный округ является одним из округов Кировской области, на территории которого отсутствует газоснабжение природным газом.

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

- ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА

  - Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в Разделе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| п/п | Наименование | Ед изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 |
|  | - Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
|  | - Котельная школы (д. Илюши) | кг у.т./Гкал | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная детского сада (д. Илюши) | кг у.т./Гкал | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
|  | - Котельная детского сада (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 |
|  | - Котельная школы (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 160,7 |
|  | - Котельная (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная СДК (с. Георгиево) | кг у.т./Гкал | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Квартальная котельная (с. Бисерово) | кг у.т./Гкал | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
|  | - Котельная (п. Лытка) | кг у.т./Гкал | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,7 |
|  | - Котельная СДК (д. Ромаши) | кг у.т./Гкал | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ромаши) | кг у.т./Гкал | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 |
|  | - Котельная ЦКПК (д. Московская) | кг у.т./Гкал | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 |
|  | - Котельная школы (д. Московская) * | кг у.т./Гкал | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* | 155,3* |
|  | - Котельная школы (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 |
|  | - Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
|  | - Котельная школы (п. Камский) | кг у.т./Гкал | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная школы (с. Пашино) | кг у.т./Гкал | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  | - Котельная школы (с. Савинцы) | кг у.т./Гкал | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 | 442,1 |
|  | - Котельная школы (д. Кувакуш) | кг у.т./Гкал | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
|  | - Котельная школы (д. Архипята) | кг у.т./Гкал | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 |
|  | - Котельная школы (д. Аверины) | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ичетовкины) * | кг у.т./Гкал | 156,3* | 156,3* | 156,3* | 156,3* | 156,3* | 156,3* | 156,3* | 156,3* |
|  | - Котельная школы (д. Лаврушата) | кг у.т./Гкал | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
|  | - Котельная (с. Гордино) | кг у.т./Гкал | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
|  | - Котельная КСК (с. Пашино) | кг у.т./Гкал | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
|  | - Котельная СДК (д. Слобода) | кг у.т./Гкал | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 2,627 | 2,613 | 2,600 | 2,587 | 2,574 | 2,562 | 2,549 | 2,536 |
|  | - Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,844 | 1,835 | 1,826 | 1,817 | 1,808 | 1,799 | 1,790 | 1,781 |
|  | - Котельная школы (д. Илюши) | Гкал/м.кв | 6,792 | 6,758 | 6,724 | 6,691 | 6,657 | 6,624 | 6,591 | 6,558 |
|  | - Котельная детского сада (д. Илюши) | Гкал/м.кв | 8,490 | 8,448 | 8,405 | 8,363 | 8,321 | 8,280 | 8,238 | 8,197 |
|  | - Котельная детского сада (п. Бор) | Гкал/м.кв | 1,415 | 1,408 | 1,401 | 1,394 | 1,387 | 1,380 | 1,373 | 1,366 |
|  | - Котельная школы (п. Бор) | Гкал/м.кв | 3,079 | 3,064 | 3,048 | 3,033 | 3,018 | 3,003 | 2,988 | 2,973 |
|  | - Котельная (п. Бор) | Гкал/м.кв | 2,948 | 2,934 | 2,919 | 2,904 | 2,890 | 2,875 | 2,861 | 2,847 |
|  | - Котельная СДК (с. Георгиево) | Гкал/м.кв | 2,925 | 2,911 | 2,896 | 2,882 | 2,867 | 2,853 | 2,839 | 2,825 |
|  | - Квартальная котельная (с. Бисерово) | Гкал/м.кв | 1,484 | 1,477 | 1,469 | 1,462 | 1,455 | 1,447 | 1,440 | 1,433 |
|  | - Котельная (п. Лытка) | Гкал/м.кв | 3,231 | 3,215 | 3,199 | 3,183 | 3,167 | 3,151 | 3,135 | 3,120 |
|  | - Котельная СДК (д. Ромаши) | Гкал/м.кв | 2,548 | 2,535 | 2,523 | 2,510 | 2,497 | 2,485 | 2,473 | 2,460 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ромаши) | Гкал/м.кв | 6,895 | 6,860 | 6,826 | 6,792 | 6,758 | 6,724 | 6,690 | 6,657 |
|  | - Котельная ЦКПК (д. Московская) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Московская) | Гкал/м.кв | 0,600 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,579 |
|  | - Котельная школы (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 4,946 | 4,921 | 4,897 | 4,872 | 4,848 | 4,824 | 4,800 | 4,776 |
|  | - Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,394 | 1,387 | 1,380 | 1,373 | 1,366 | 1,359 | 1,352 | 1,346 |
|  | - Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,388 | 1,381 | 1,374 | 1,367 | 1,360 | 1,353 | 1,347 | 1,340 |
|  | - Котельная школы (п. Камский) | Гкал/м.кв | 4,359 | 4,338 | 4,316 | 4,294 | 4,273 | 4,251 | 4,230 | 4,209 |
|  | - Котельная школы (с. Пашино) | Гкал/м.кв | 3,311 | 3,294 | 3,278 | 3,261 | 3,245 | 3,229 | 3,213 | 3,197 |
|  | - Котельная школы (с. Савинцы) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Кувакуш) | Гкал/м.кв | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
|  | - Котельная школы (д. Архипята) | Гкал/м.кв | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 |
|  | - Котельная школы (д. Аверины) | Гкал/м.кв | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | Гкал/м.кв | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
|  | - Котельная школы (д. Лаврушата) | Гкал/м.кв | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
|  | - Котельная (с. Гордино) | Гкал/м.кв | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
|  | - Котельная КСК (с. Пашино) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная СДК (д. Слобода) | Гкал/м.кв | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
|  | - Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 |
|  | - Котельная школы (д. Илюши) | куб.м/м.кв | 13,922 | 13,922 | 13,922 | 13,922 | 13,922 | 13,922 | 13,922 | 13,922 |
|  | - Котельная детского сада (д. Илюши) | куб.м/м.кв | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 8,753 |
|  | - Котельная детского сада (п. Бор) | куб.м/м.кв | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 |
|  | - Котельная школы (п. Бор) | куб.м/м.кв | 6,629 | 6,629 | 6,629 | 6,629 | 6,629 | 6,629 | 6,629 | 6,629 |
|  | - Котельная (п. Бор) | куб.м/м.кв | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |
|  | - Котельная СДК (с. Георгиево) | куб.м/м.кв | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
|  | - Квартальная котельная (с. Бисерово) | куб.м/м.кв | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
|  | - Котельная (п. Лытка) | куб.м/м.кв | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | - Котельная СДК (д. Ромаши) | куб.м/м.кв | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ромаши) | куб.м/м.кв | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 |
|  | - Котельная ЦКПК (д. Московская) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Московская) | куб.м/м.кв | 14,223 | 15,194 | 15,194 | 15,194 | 15,194 | 15,194 | 15,194 | 15,194 |
|  | - Котельная школы (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 14,428 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 |
|  | - Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 6,253 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
|  | - Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 5,618 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 |
|  | - Котельная школы (п. Камский) | куб.м/м.кв | 5,015 | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,357 |
|  | - Котельная школы (с. Пашино) | куб.м/м.кв | 3,772 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
|  | - Котельная школы (с. Савинцы) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Кувакуш) | куб.м/м.кв | 9,061 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 |
|  | - Котельная школы (д. Архипята) | куб.м/м.кв | 8,559 | 9,144 | 9,144 | 9,144 | 9,144 | 9,144 | 9,144 | 9,144 |
|  | - Котельная школы (д. Аверины) | куб.м/м.кв | 3,050 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | куб.м/м.кв | 2,822 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 3,015 |
|  | - Котельная школы (д. Лаврушата) | куб.м/м.кв | 24,477 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 |
|  | - Котельная (с. Гордино) | куб.м/м.кв | 1,632 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
|  | - Котельная КСК (с. Пашино) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная СДК (д. Слобода) | куб.м/м.кв | 4,792 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 5,119 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | % | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
|  | - Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | % | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
|  | - Котельная школы (д. Илюши) | % | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 |
|  | - Котельная детского сада (д. Илюши) | % | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
|  | - Котельная детского сада (п. Бор) | % | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
|  | - Котельная школы (п. Бор) | % | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 |
|  | - Котельная (п. Бор) | % | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
|  | - Котельная СДК (с. Георгиево) | % | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
|  | - Квартальная котельная (с. Бисерово) | % | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
|  | - Котельная (п. Лытка) | % | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 |
|  | - Котельная СДК (д. Ромаши) | % | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ромаши) | % | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 |
|  | - Котельная ЦКПК (д. Московская) | % | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 |
|  | - Котельная школы (д. Московская) | % | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 |
|  | - Котельная школы (пгт. Афанасьево) | % | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
|  | - Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | % | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
|  | - Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | % | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 |
|  | - Котельная школы (п. Камский) | % | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
|  | - Котельная школы (с. Пашино) | % | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 |
|  | - Котельная школы (с. Савинцы) | % | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  | - Котельная школы (д. Кувакуш) | % | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
|  | - Котельная школы (д. Архипята) | % | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
|  | - Котельная школы (д. Аверины) | % | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | % | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
|  | - Котельная школы (д. Лаврушата) | % | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 |
|  | - Котельная (с. Гордино) | % | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 |
|  | - Котельная КСК (с. Пашино) | % | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 |
|  | - Котельная СДК (д. Слобода) | % | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | Гкал/час.м.кв | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 |
|  | - Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | Гкал/час.м.кв | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 | 0,00573 |
|  | - Котельная школы (д. Илюши) | Гкал/час.м.кв | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 |
|  | - Котельная детского сада (д. Илюши) | Гкал/час.м.кв | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 | 0,01273 |
|  | - Котельная детского сада (п. Бор) | Гкал/час.м.кв | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 |
|  | - Котельная школы (п. Бор) | Гкал/час.м.кв | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 | 0,00964 |
|  | - Котельная (п. Бор) | Гкал/час.м.кв | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
|  | - Котельная СДК (с. Георгиево) | Гкал/час.м.кв | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 | 0,00543 |
|  | - Квартальная котельная (с. Бисерово) | Гкал/час.м.кв | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 |
|  | - Котельная (п. Лытка) | Гкал/час.м.кв | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 | 0,00436 |
|  | - Котельная СДК (д. Ромаши) | Гкал/час.м.кв | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 | 0,00756 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ромаши) | Гкал/час.м.кв | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 | 0,02457 |
|  | - Котельная ЦКПК (д. Московская) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Московская) | Гкал/час.м.кв | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 | 0,02069 |
|  | - Котельная школы (пгт. Афанасьево) | Гкал/час.м.кв | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 | 0,02098 |
|  | - Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | Гкал/час.м.кв | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 | 0,00909 |
|  | - Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | Гкал/час.м.кв | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 |
|  | - Котельная школы (п. Камский) | Гкал/час.м.кв | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 |
|  | - Котельная школы (с. Пашино) | Гкал/час.м.кв | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 |
|  | - Котельная школы (с. Савинцы) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная школы (д. Кувакуш) | Гкал/час.м.кв | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 | 0,01318 |
|  | - Котельная школы (д. Архипята) | Гкал/час.м.кв | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 |
|  | - Котельная школы (д. Аверины) | Гкал/час.м.кв | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 | 0,00444 |
|  | - Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | Гкал/час.м.кв | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 | 0,00410 |
|  | - Котельная школы (д. Лаврушата) | Гкал/час.м.кв | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 |
|  | - Котельная (с. Гордино) | Гкал/час.м.кв | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 | 0,00237 |
|  | - Котельная КСК (с. Пашино) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Котельная СДК (д. Слобода) | Гкал/час.м.кв | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 | 0,00697 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 27 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 30,0 | 29,7 | 29,4 | 29,1 | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 28,0 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*  - Удельные расходы топлива по котельной указаны в соответствии с техническими данными установленного котельного оборудования.

- ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2023 г.);

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 16 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,048 | 1,043 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 0,999 | 1,007 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,029 | 1,03 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,049 | 1,03 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,06 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 17 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной пгт. Афанасьево, ул. Строителей, д.9а (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1306,0 | 1304,1 | 1302,2 | 1300,3 | 1298,4 | 1296,5 | 1294,6 | 1294,6 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 384,8 | 382,9 | 381,0 | 379,1 | 377,2 | 375,3 | 373,4 | 373,4 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 | 880,2 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3178,02 | 3357,65 | 3510,04 | 3649,63 | 3727,40 | 3800,61 | 4284,55 | 4843,24 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 392,33 | 414,08 | 425,46 | 437,59 | 453,55 | 469,20 | 579,28 | 716,22 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 315,66 | 332,85 | 348,64 | 358,58 | 363,42 | 362,90 | 362,37 | 362,37 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 2016,00 | 2130,91 | 2233,20 | 2329,22 | 2375,81 | 2423,32 | 2729,06 | 3073,36 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 65,53 | 69,16 | 72,38 | 75,38 | 76,77 | 78,20 | 87,93 | 99,03 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 35,79 | 37,83 | 39,65 | 41,35 | 42,18 | 43,02 | 48,45 | 54,56 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 352,71 | 372,81 | 390,71 | 407,51 | 415,66 | 423,97 | 477,46 | 537,70 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 147,18 | 154,23 | 160,60 | 163,69 | 166,57 | 185,26 | 206,35 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3178,02 | 3504,83 | 3664,26 | 3810,23 | 3891,09 | 3967,18 | 4469,81 | 5049,59 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3610,57 | 3981,85 | 4162,99 | 4328,82 | 4420,69 | 4507,14 | 5078,18 | 5736,87 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 18 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной ЦРБ, пгт. Афанасьево, ул. Первомайская, д.17 (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1779,5 | 1778,4 | 1777,4 | 1776,4 | 1775,3 | 1774,3 | 1773,2 | 1773,2 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 211,0 | 209,9 | 208,9 | 207,9 | 206,8 | 205,8 | 204,7 | 204,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 | 1517,5 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 4634,04 | 4896,84 | 5112,11 | 5310,90 | 5433,00 | 5548,17 | 6447,69 | 7197,11 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 963,85 | 1018,19 | 1047,09 | 1077,87 | 1118,18 | 1157,76 | 1482,12 | 1768,82 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 450,39 | 475,33 | 498,33 | 512,97 | 520,36 | 520,06 | 519,76 | 519,76 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 2676,03 | 2828,56 | 2964,33 | 3091,80 | 3153,64 | 3216,71 | 3694,99 | 4079,57 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 135,66 | 143,39 | 150,28 | 156,74 | 159,87 | 163,07 | 187,32 | 206,81 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 86,19 | 91,10 | 95,48 | 99,58 | 101,57 | 103,60 | 119,01 | 131,40 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 47,53 | 50,24 | 52,65 | 54,91 | 56,01 | 57,13 | 65,63 | 72,46 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 274,39 | 290,03 | 303,95 | 317,02 | 323,36 | 329,83 | 378,87 | 418,30 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 186,76 | 195,74 | 203,81 | 207,75 | 211,37 | 238,91 | 261,07 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 4634,04 | 5083,61 | 5307,85 | 5514,72 | 5640,75 | 5759,53 | 6686,61 | 7458,19 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3053,73 | 3349,99 | 3497,76 | 3634,08 | 3717,13 | 3795,41 | 4406,33 | 4914,78 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 19 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной с. Бисерово, ул. М. Горького, д.1 (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1727,5 | 1725,9 | 1724,4 | 1722,9 | 1721,3 | 1719,8 | 1718,3 | 1718,3 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 311,2 | 309,6 | 308,1 | 306,6 | 305,0 | 303,5 | 302,0 | 302,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 | 1336,3 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3623,32 | 3828,01 | 3996,97 | 4148,97 | 4241,36 | 4324,04 | 4974,33 | 5516,78 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 704,40 | 743,88 | 764,77 | 787,01 | 816,18 | 844,82 | 1081,18 | 1290,32 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 599,57 | 632,58 | 662,98 | 682,26 | 691,87 | 691,26 | 690,65 | 690,65 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 1880,83 | 1988,04 | 2083,46 | 2173,05 | 2216,51 | 2260,84 | 2597,00 | 2867,30 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 47,40 | 50,10 | 52,51 | 54,76 | 55,86 | 56,98 | 65,45 | 72,26 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 29,04 | 30,70 | 32,17 | 33,55 | 34,22 | 34,91 | 40,10 | 44,27 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 362,08 | 382,72 | 401,09 | 418,34 | 426,70 | 435,24 | 499,95 | 551,99 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 154,21 | 161,61 | 168,10 | 171,26 | 173,96 | 194,66 | 211,32 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3623,32 | 3982,22 | 4158,58 | 4317,06 | 4412,62 | 4498,00 | 5168,98 | 5728,11 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 2711,46 | 2980,03 | 3112,01 | 3230,61 | 3302,11 | 3366,01 | 3868,13 | 4286,54 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 20 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной ЦК и Д, п. Бор, ул. Гагарина, д.2 (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 175,8 | 175,5 | 175,2 | 174,9 | 174,7 | 174,4 | 174,1 | 174,1 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 57,2 | 56,9 | 56,6 | 56,3 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 1261,59 | 1333,28 | 1394,72 | 1452,71 | 1676,84 | 1709,65 | 1923,00 | 2164,48 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 117,00 | 123,47 | 126,84 | 130,44 | 328,19 | 334,21 | 375,18 | 422,51 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 7,77 | 8,19 | 8,58 | 8,82 | 8,94 | 8,93 | 8,91 | 8,91 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 1058,42 | 1118,75 | 1172,45 | 1222,87 | 1247,32 | 1272,27 | 1432,78 | 1613,54 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 34,76 | 36,74 | 38,50 | 40,16 | 40,96 | 41,78 | 47,05 | 52,99 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 20,26 | 21,41 | 22,44 | 23,41 | 23,88 | 24,35 | 27,43 | 30,89 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 23,38 | 24,71 | 25,90 | 27,01 | 27,55 | 28,10 | 31,65 | 35,64 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 60,49 | 63,39 | 66,11 | 67,43 | 68,77 | 77,39 | 87,10 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 1261,59 | 1393,77 | 1458,11 | 1518,82 | 1744,27 | 1778,42 | 2000,39 | 2251,58 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 10932,32 | 12077,72 | 12635,28 | 13161,34 | 15115,02 | 15410,91 | 17334,40 | 19511,12 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной п. Лытка, ул. Советская, д.1 (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1052,2 | 1050,9 | 1049,7 | 1048,4 | 1047,2 | 1045,9 | 1044,7 | 1044,7 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 253,0 | 251,7 | 250,5 | 249,2 | 248,0 | 246,7 | 245,5 | 245,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 | 790,2 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3342,64 | 3531,92 | 3691,06 | 3837,90 | 3921,71 | 4001,54 | 4623,63 | 5137,34 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 482,93 | 509,84 | 524,00 | 539,08 | 558,90 | 578,33 | 739,92 | 883,04 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 281,02 | 296,40 | 310,55 | 319,49 | 323,89 | 323,51 | 323,13 | 323,13 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 1695,59 | 1792,24 | 1878,27 | 1959,03 | 1998,21 | 2038,18 | 2341,22 | 2584,90 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 54,14 | 57,23 | 59,97 | 62,55 | 63,80 | 65,08 | 74,76 | 82,54 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 31,80 | 33,61 | 35,23 | 36,74 | 37,48 | 38,23 | 43,91 | 48,48 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 797,16 | 842,60 | 883,04 | 921,01 | 939,43 | 958,22 | 1100,70 | 1215,26 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 151,10 | 158,35 | 164,94 | 168,14 | 171,16 | 194,19 | 212,72 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3342,64 | 3683,02 | 3849,41 | 4002,84 | 4089,85 | 4172,70 | 4817,81 | 5350,06 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4230,12 | 4660,87 | 4871,44 | 5065,61 | 5175,72 | 5280,57 | 6096,95 | 6770,51 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 22 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных пгт. Афанасьево, Администрация МО, Афанасьевская школа, детский сад Радуга, д. Ичетовкины, д. Аверины, д. Архипята, д. Кувакуш, д. Московская, д. Илюши, д. Илюши,с.Савинцы, с. Пашино, п. Камский, д. Ромаши  (МКП ЖКХ пгт. Афанасьево)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 7711,0 | 7707,7 | 7705,1 | 7702,4 | 7699,8 | 7697,1 | 7694,5 | 7694,5 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 916,1 | 912,7 | 910,1 | 907,4 | 904,8 | 902,2 | 899,5 | 899,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 | 6593,4 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 23361,74 | 25226,81 | 26437,67 | 27535,62 | 28266,46 | 28770,81 | 32029,35 | 35704,51 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 4233,16 | 5011,55 | 5250,38 | 5474,37 | 5779,27 | 5892,89 | 6631,94 | 7468,64 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 2508,60 | 2647,94 | 2776,73 | 2859,05 | 2900,94 | 2899,95 | 2898,97 | 2898,97 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 14834,75 | 15680,33 | 16432,99 | 17139,61 | 17482,40 | 17832,05 | 20081,78 | 22615,34 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 151,10 | 159,71 | 167,38 | 174,58 | 178,07 | 181,63 | 204,54 | 230,35 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 481,54 | 508,99 | 533,42 | 556,36 | 567,48 | 578,83 | 651,86 | 734,10 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 305,82 | 323,25 | 338,77 | 353,33 | 360,40 | 367,61 | 413,99 | 466,22 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 846,77 | 895,04 | 938,00 | 978,33 | 997,90 | 1017,86 | 1146,27 | 1290,89 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. |  | 1002,78 | 1051,00 | 1094,33 | 1115,46 | 1134,81 | 1259,64 | 1400,28 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 23361,74 | 26229,59 | 27488,66 | 28629,95 | 29381,91 | 29905,62 | 33288,99 | 37104,78 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3543,21 | 3978,17 | 4169,13 | 4342,23 | 4456,27 | 4535,70 | 5048,85 | 5627,58 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 23 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельной с. Гордино, ул. Мира, д. 34а (ИП Харин И.Н.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 | 887,3 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3507,85 | 3707,46 | 3863,83 | 4009,68 | 4110,00 | 4204,75 | 4946,19 | 5571,20 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 1092,86 | 1155,15 | 1188,65 | 1224,31 | 1270,84 | 1316,59 | 1686,43 | 2012,64 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 335,85 | 354,66 | 372,04 | 383,20 | 388,94 | 388,94 | 388,94 | 388,94 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 1491,29 | 1576,29 | 1651,96 | 1722,99 | 1757,45 | 1792,60 | 2059,13 | 2273,45 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 88,87 | 93,94 | 98,44 | 102,68 | 104,73 | 106,83 | 122,71 | 135,48 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 5,92 | 6,26 | 6,56 | 6,84 | 6,98 | 7,12 | 8,17 | 9,02 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 493,06 | 521,16 | 546,18 | 569,67 | 581,06 | 592,68 | 680,80 | 751,66 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 122,92 | 128,84 | 134,13 | 136,72 | 139,07 | 156,85 | 171,15 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3507,85 | 3830,38 | 3992,66 | 4143,82 | 4246,72 | 4343,82 | 5103,04 | 5742,36 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3953,40 | 4316,89 | 4499,79 | 4670,14 | 4786,11 | 4895,55 | 5751,20 | 6471,72 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 24 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных детского сада и школы п. Бор, Котельной школы д. Лаврушата (ИП Вольхин А.Н.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 778,5 | 778,2 | 777,9 | 777,7 | 777,4 | 777,1 | 776,8 | 776,8 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 67,2 | 66,9 | 66,6 | 66,4 | 66,1 | 65,8 | 65,5 | 65,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 687,9 | 687,9 | 687,9 | 687,9 | 687,9 | 687,9 | 687,9 | 687,9 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3203,96 | 3385,70 | 3524,32 | 3654,45 | 3748,95 | 3838,42 | 4435,46 | 5145,41 |
|  | - расходы на топливо | тыс.руб. | 1176,40 | 1242,99 | 1278,56 | 1316,43 | 1365,95 | 1414,60 | 1748,37 | 2161,69 |
|  | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 291,10 | 307,29 | 322,22 | 331,77 | 336,62 | 336,50 | 336,37 | 336,37 |
|  | - расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,96 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,37 | 1,61 |
|  | - ФОТ | тыс.руб. | 1093,39 | 1155,71 | 1211,19 | 1263,27 | 1288,53 | 1314,30 | 1480,12 | 1666,86 |
|  | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 88,90 | 93,97 | 98,48 | 102,71 | 104,77 | 106,86 | 120,34 | 135,53 |
|  | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 444,41 | 469,74 | 492,29 | 513,46 | 523,73 | 534,20 | 601,60 | 677,50 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 108,80 | 115,00 | 120,52 | 125,70 | 128,22 | 130,78 | 147,28 | 165,86 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | - | 102,44 | 107,36 | 111,77 | 113,91 | 115,85 | 128,34 | 142,41 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3203,96 | 3488,14 | 3631,69 | 3766,21 | 3862,86 | 3954,27 | 4563,80 | 5287,82 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4657,66 | 5070,78 | 5279,46 | 5475,02 | 5615,53 | 5748,40 | 6634,49 | 7687,02 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. Таблица 25 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | - | 3 403,19 | 19 663,29 | 13 400,00 | 15 400,00 | 5 000,00 | 6 500,00 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3997,10 | 4181,02 | 4349,07 | 4471,37 | 4557,99 | 5124,58 | 5775,41 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3600,29 | 4262,81 | 5716,24 | 5395,28 | 5673,73 | 5024,54 | 5660,62 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 3830,71 | 3999,26 | 4155,23 | 4250,80 | 4348,57 | 5303,47 | 6671,96 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2040 году на 15,5%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

- Вести статистику:

- аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

- повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

- отпускаемой тепловой энергии потребителям.

- температуры обратного теплоносителя.

- По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции;

- замена изношенных участков тепловых сетей.

- При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

17 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - № 31 - ст. 4159.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - № 10 - ст. 1242.

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - № 34 - ст. 4734.

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

- Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

- «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

- «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

- «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

- «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.